## Barras
Caso_de_Estudio | Año_de_Estudio | Hidrología | Demanda | Caso_de_Análisis | Condición_Operativa | Elemento | Tensión_Nominal | m:u | m:phiu | e:vmax | e:vmin
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0154 | -31.2448 | 1.05 | 0.95
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AMARILIS 138A | 138 | 0.99601 | -32.7215 | 0.9879 | 0.9397
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | ANTAMINA 220 | 220 | 1.018 | -36.8225 | 1.05 | 0.95
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0084 | -32.302 | 1.05 | 0.95
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | CHAGLLA220 | 220 | 1.0229 | -27.0757 | 1.05 | 0.95
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Campas 500A | 500 | 1.0181 | -37.2689 | 1.05 | 0
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0245 | -35.959 | 1.0623 | 1.0105
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0276 | -33.1711 | 1.0436 | 0.9927
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0046 | -30.5952 | 1.05 | 0.95
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0081 | -29.8142 | 1.0324 | 0.9821
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -35.0875 | 1.0483 | 0.9972
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Yaros 220A | 220 | 1.0194 | -31.9631 | 1.05 | 0
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0119 | -32.758 | 1.05 | 0.95
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | AMARILIS 138A | 138 | 0.99552 | -32.2046 | 0.9879 | 0.9397
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0181 | -35.9399 | 1.05 | 0.95
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0055 | -32.5699 | 1.05 | 0.95
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | CHAGLLA220 | 220 | 1.0273 | -26.5153 | 1.05 | 0.95
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | Campas 500A | 500 | 1.0092 | -34.9287 | 1.05 | 0
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0211 | -34.8356 | 1.0623 | 1.0105
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0277 | -32.2115 | 1.0436 | 0.9927
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0036 | -30.4221 | 1.05 | 0.95
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0068 | -29.8093 | 1.0324 | 0.9821
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -34.2131 | 1.0483 | 0.9972
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | Yaros 220A | 220 | 1.0202 | -30.983 | 1.05 | 0
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0146 | -34.0346 | 1.05 | 0.95
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AMARILIS 138A | 138 | 0.99465 | -33.3261 | 0.9879 | 0.9397
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0182 | -36.5651 | 1.05 | 0.95
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AUCAYACU 138 | 138 | 0.99854 | -34.1247 | 1.05 | 0.95
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | CHAGLLA220 | 220 | 1.0305 | -27.2723 | 1.05 | 0.95
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Campas 500A | 500 | 1.0097 | -35.1232 | 1.05 | 0
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0289 | -34.6308 | 1.0623 | 1.0105
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.031 | -32.6241 | 1.0436 | 0.9927
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0011 | -31.6552 | 1.05 | 0.95
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0037 | -31.0979 | 1.0324 | 0.9821
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -34.8417 | 1.0483 | 0.9972
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Yaros 220A | 220 | 1.0222 | -31.5828 | 1.05 | 0
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.021 | -26.767 | 1.05 | 0.95
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AMARILIS 138A | 138 | 1.0027 | -32.0509 | 0.9879 | 0.9397
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0184 | -35.3258 | 1.05 | 0.95
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AUCAYACU 138 | 138 | 1.009 | -32.4765 | 1.05 | 0.95
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | CHAGLLA220 | 220 | 1.0258 | -30.2592 | 1.05 | 0.95
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Campas 500A | 500 | 1.0086 | -29.9897 | 1.05 | 0
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0321 | -30.3208 | 1.0623 | 1.0105
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0302 | -32.162 | 1.0436 | 0.9927
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0086 | -30.5496 | 1.05 | 0.95
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0107 | -30.0663 | 1.0324 | 0.9821
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -33.5343 | 1.0483 | 0.9972
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Yaros 220A | 220 | 1.0239 | -31.1788 | 1.05 | 0
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0238 | -25.0775 | 1.05 | 0.95
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | AMARILIS 138A | 138 | 1.003 | -30.3553 | 0.9879 | 0.9397
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0184 | -34.2681 | 1.05 | 0.95
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0059 | -31.4711 | 1.05 | 0.95
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | CHAGLLA220 | 220 | 1.0286 | -26.7348 | 1.05 | 0.95
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | Campas 500A | 500 | 1.006 | -30.0354 | 1.05 | 0
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0338 | -30.068 | 1.0623 | 1.0105
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.033 | -30.1274 | 1.0436 | 0.9927
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0096 | -28.9531 | 1.05 | 0.95
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0121 | -28.5248 | 1.0324 | 0.9821
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -32.5512 | 1.0483 | 0.9972
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | Yaros 220A | 220 | 1.0245 | -29.2084 | 1.05 | 0
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0191 | -25.9444 | 1.05 | 0.95
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AMARILIS 138A | 138 | 0.99931 | -31.4916 | 0.9879 | 0.9397
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0183 | -35.0157 | 1.05 | 0.95
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AUCAYACU 138 | 138 | 0.99971 | -32.7929 | 1.05 | 0.95
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | CHAGLLA220 | 220 | 1.0261 | -27.5095 | 1.05 | 0.95
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Campas 500A | 500 | 1.0052 | -30.7411 | 1.05 | 0
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0353 | -30.4692 | 1.0623 | 1.0105
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0349 | -30.7024 | 1.0436 | 0.9927
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0045 | -30.0913 | 1.05 | 0.95
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0058 | -29.657 | 1.0324 | 0.9821
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -33.298 | 1.0483 | 0.9972
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Yaros 220A | 220 | 1.0229 | -29.9575 | 1.05 | 0
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0104 | -36.1589 | 1.05 | 0.95
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AMARILIS 138A | 138 | 0.99518 | -33.7035 | 0.9879 | 0.9397
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0178 | -36.9414 | 1.05 | 0.95
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0018 | -35.3026 | 1.05 | 0.95
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | CHAGLLA220 | 220 | 1.023 | -25.3798 | 1.05 | 0.95
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Campas 500A | 500 | 1.0175 | -37.3776 | 1.05 | 0
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0241 | -36.0825 | 1.0623 | 1.0105
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0264 | -33.2931 | 1.0436 | 0.9927
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 0.99894 | -33.0591 | 1.05 | 0.95
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | TINGO MARIA 138 | 138 | 0.99952 | -33.004 | 1.0324 | 0.9821
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -35.2104 | 1.0483 | 0.9972
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Yaros 220A | 220 | 1.0167 | -32.0226 | 1.05 | 0
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0044 | -38.8432 | 1.05 | 0.95
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AMARILIS 138A | 138 | 0.99331 | -33.4427 | 0.9879 | 0.9397
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0177 | -36.1298 | 1.05 | 0.95
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AUCAYACU 138 | 138 | 0.99547 | -36.2596 | 1.05 | 0.95
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0283 | -24.5293 | 1.05 | 0.95
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Campas 500A | 500 | 1.0083 | -35.096 | 1.05 | 0
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0205 | -35.0231 | 1.0623 | 1.0105
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0261 | -32.4021 | 1.0436 | 0.9927
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 0.9948 | -33.4515 | 1.05 | 0.95
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | TINGO MARIA 138 | 138 | 0.99412 | -33.7202 | 1.0324 | 0.9821
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -34.4078 | 1.0483 | 0.9972
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Yaros 220A | 220 | 1.0165 | -31.0984 | 1.05 | 0
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.006 | -40.5355 | 1.05 | 0.95
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AMARILIS 138A | 138 | 0.9918 | -34.6625 | 0.9879 | 0.9397
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0179 | -36.7872 | 1.05 | 0.95
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AUCAYACU 138 | 138 | 0.98738 | -38.0832 | 1.05 | 0.95
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0318 | -25.2014 | 1.05 | 0.95
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Campas 500A | 500 | 1.0087 | -35.3168 | 1.05 | 0
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0282 | -34.8454 | 1.0623 | 1.0105
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0291 | -32.8449 | 1.0436 | 0.9927
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 0.99114 | -34.897 | 1.05 | 0.95
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | TINGO MARIA 138 | 138 | 0.98966 | -35.2806 | 1.0324 | 0.9821
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -35.0681 | 1.0483 | 0.9972
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Yaros 220A | 220 | 1.0182 | -31.7259 | 1.05 | 0
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0164 | -23.9149 | 1.05 | 0.95
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AMARILIS 138A | 138 | 0.99953 | -31.647 | 0.9879 | 0.9397
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0183 | -35.4133 | 1.05 | 0.95
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0051 | -30.9313 | 1.05 | 0.95
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0261 | -31.3203 | 1.05 | 0.95
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Campas 500A | 500 | 1.0083 | -30.0575 | 1.05 | 0
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0319 | -30.3824 | 1.0623 | 1.0105
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0297 | -32.2365 | 1.0436 | 0.9927
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0053 | -29.2954 | 1.05 | 0.95
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0076 | -28.3938 | 1.0324 | 0.9821
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -33.62 | 1.0483 | 0.9972
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Yaros 220A | 220 | 1.023 | -31.2844 | 1.05 | 0
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0221 | -24.6868 | 1.05 | 0.95
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AMARILIS 138A | 138 | 1.0021 | -30.2938 | 0.9879 | 0.9397
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0184 | -34.2739 | 1.05 | 0.95
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0045 | -31.2554 | 1.05 | 0.95
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0281 | -26.8597 | 1.05 | 0.95
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Campas 500A | 500 | 1.0059 | -30.0384 | 1.05 | 0
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0338 | -30.0706 | 1.0623 | 1.0105
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0328 | -30.1302 | 1.0436 | 0.9927
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0085 | -28.7747 | 1.05 | 0.95
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0108 | -28.2887 | 1.0324 | 0.9821
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -32.5569 | 1.0483 | 0.9972
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Yaros 220A | 220 | 1.024 | -29.2131 | 1.05 | 0
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0142 | -25.6543 | 1.05 | 0.95
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AMARILIS 138A | 138 | 0.99793 | -31.4556 | 0.9879 | 0.9397
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0182 | -35.0214 | 1.05 | 0.95
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AUCAYACU 138 | 138 | 0.99599 | -32.6384 | 1.05 | 0.95
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0273 | -27.5984 | 1.05 | 0.95
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Campas 500A | 500 | 1.0052 | -30.7448 | 1.05 | 0
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0352 | -30.4728 | 1.0623 | 1.0105
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0347 | -30.7058 | 1.0436 | 0.9927
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0016 | -29.9592 | 1.05 | 0.95
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.002 | -29.4763 | 1.0324 | 0.9821
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -33.3038 | 1.0483 | 0.9972
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Yaros 220A | 220 | 1.0224 | -29.9606 | 1.05 | 0
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0136 | -29.0911 | 1.05 | 0.95
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AMARILIS 138A | 138 | 0.99094 | -32.5064 | 0.9879 | 0.9397
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0176 | -37.0764 | 1.05 | 0.95
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AUCAYACU 138 | 138 | 1.005 | -31.0471 | 1.05 | 0.95
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | CHAGLLA220 | 220 | 1.019 | -23.8519 | 1.05 | 0.95
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Campas 500A | 500 | 1.0172 | -37.4828 | 1.05 | 0
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0238 | -36.1653 | 1.0623 | 1.0105
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0256 | -33.3961 | 1.0436 | 0.9927
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.001 | -29.6017 | 1.05 | 0.95
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0055 | -28.4429 | 1.0324 | 0.9821
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -35.3403 | 1.0483 | 0.9972
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Yaros 220A | 220 | 1.0153 | -32.2143 | 1.05 | 0
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0105 | -30.7684 | 1.05 | 0.95
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AMARILIS 138A | 138 | 0.99063 | -31.987 | 0.9879 | 0.9397
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0177 | -36.1561 | 1.05 | 0.95
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0025 | -31.403 | 1.05 | 0.95
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0246 | -23.5408 | 1.05 | 0.95
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Campas 500A | 500 | 1.0082 | -35.1057 | 1.05 | 0
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0203 | -35.0076 | 1.0623 | 1.0105
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0256 | -32.3989 | 1.0436 | 0.9927
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0004 | -29.4927 | 1.05 | 0.95
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0045 | -28.534 | 1.0324 | 0.9821
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -34.4285 | 1.0483 | 0.9972
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Yaros 220A | 220 | 1.0158 | -31.1913 | 1.05 | 0
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0132 | -32.1072 | 1.05 | 0.95
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AMARILIS 138A | 138 | 0.98982 | -33.1141 | 0.9879 | 0.9397
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0178 | -36.7698 | 1.05 | 0.95
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AUCAYACU 138 | 138 | 0.99544 | -32.9909 | 1.05 | 0.95
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0281 | -24.395 | 1.05 | 0.95
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Campas 500A | 500 | 1.0087 | -35.2893 | 1.05 | 0
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0281 | -34.7915 | 1.0623 | 1.0105
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0289 | -32.7995 | 1.0436 | 0.9927
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 0.99791 | -30.7535 | 1.05 | 0.95
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0015 | -29.8601 | 1.0324 | 0.9821
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -35.0451 | 1.0483 | 0.9972
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Yaros 220A | 220 | 1.0177 | -31.7778 | 1.05 | 0
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0203 | -26.3031 | 1.05 | 0.95
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AMARILIS 138A | 138 | 1.0012 | -31.9798 | 0.9879 | 0.9397
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0182 | -35.3462 | 1.05 | 0.95
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0081 | -32.2264 | 1.05 | 0.95
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0244 | -29.5865 | 1.05 | 0.95
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Campas 500A | 500 | 1.0081 | -29.9994 | 1.05 | 0
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0317 | -30.3316 | 1.0623 | 1.0105
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0293 | -32.1752 | 1.0436 | 0.9927
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0076 | -30.3435 | 1.05 | 0.95
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0099 | -29.7944 | 1.0324 | 0.9821
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -33.5548 | 1.0483 | 0.9972
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Yaros 220A | 220 | 1.0221 | -31.1909 | 1.05 | 0
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.0227 | -23.8875 | 1.05 | 0.95
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AMARILIS 138A | 138 | 1.0005 | -30.2049 | 0.9879 | 0.9397
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0182 | -34.3478 | 1.05 | 0.95
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AUCAYACU 138 | 138 | 1.0043 | -30.8391 | 1.05 | 0.95
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0271 | -24.9821 | 1.05 | 0.95
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Campas 500A | 500 | 1.0054 | -30.0934 | 1.05 | 0
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0334 | -30.125 | 1.0623 | 1.0105
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0318 | -30.1916 | 1.0436 | 0.9927
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.008 | -28.4427 | 1.05 | 0.95
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0109 | -27.8385 | 1.0324 | 0.9821
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -32.6306 | 1.0483 | 0.9972
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Yaros 220A | 220 | 1.0218 | -29.2799 | 1.05 | 0
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AGUAYTIA 220 - L2251 | 220 | 1.018 | -24.7681 | 1.05 | 0.95
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AMARILIS 138A | 138 | 0.99698 | -31.3471 | 0.9879 | 0.9397
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | ANTAMINA 220 | 220 | 1.0181 | -35.0943 | 1.05 | 0.95
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AUCAYACU 138 | 138 | 0.99807 | -32.1726 | 1.05 | 0.95
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | CHAGLLA220 | 220 | 1.0244 | -25.7764 | 1.05 | 0.95
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Campas 500A | 500 | 1.0047 | -30.799 | 1.05 | 0
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | OROYA NUEVA 220 - CARH | 220 | 1.0348 | -30.5256 | 1.0623 | 1.0105
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | PARAGSHA II 220A | 220 | 1.0338 | -30.7661 | 1.0436 | 0.9927
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | PIEDRA BLANCA 138 | 138 | 1.0029 | -29.591 | 1.05 | 0.95
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | TINGO MARIA 138 | 138 | 1.0046 | -28.9821 | 1.0324 | 0.9821
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | VIZCARRA 220 - ANTA2 | 220 | 1.0273 | -33.3763 | 1.0483 | 0.9972
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Yaros 220A | 220 | 1.0204 | -30.0293 | 1.05 | 0

## Lineas
Caso_de_Estudio | Año_de_Estudio | Hidrología | Demanda | Caso_de_Análisis | Condición_Operativa | Elemento | Tensión_Nominal | c:loading
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1121 | 138 | 54.767
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1122 | 138 | 79.034
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1142 | 138 | 40.8372
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149 | 500 | 13.8999
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149_a | 500 | 13.9323
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150 | 220 | 35.7214
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T1 | 500 | 35.5056
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T2 | 500 | 35.484
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T3 | 500 | 67.4356
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151 | 220 | 35.737
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T1 | 500 | 35.5212
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T2 | 500 | 35.4911
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T3 | 500 | 67.4612
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154 | 500 | 26.2836
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154_a | 500 | 26.1984
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2251 | 220 | 26.6213
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252 | 220 | 31.7889
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252a | 500 | 30.6729
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1121 | 138 | 46.1933
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1122 | 138 | 87.3426
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1142 | 138 | 32.2821
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1149 | 500 | 16.8814
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1149_a | 500 | 16.9093
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150 | 220 | 32.7844
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T1 | 500 | 32.6735
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T2 | 500 | 32.6644
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T3 | 500 | 62.1363
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151 | 220 | 32.7987
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T1 | 500 | 32.6879
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T2 | 500 | 32.6753
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T3 | 500 | 62.1621
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2154 | 500 | 31.8635
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2154_a | 500 | 31.7437
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2251 | 220 | 46.6988
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2252 | 220 | 23.2306
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2252a | 500 | 22.0015
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1121 | 138 | 43.0307
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1122 | 138 | 95.411
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1142 | 138 | 29.138
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149 | 500 | 21.2969
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149_a | 0 | #N/A
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150 | 220 | 31.7278
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T1 | 500 | 31.6544
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T2 | 500 | 31.6499
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T3 | 500 | 31.6394
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151 | 220 | 31.7417
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T1 | 500 | 31.6684
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T2 | 500 | 31.6622
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T3 | 500 | 31.653
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154 | 500 | 33.7761
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154_a | 0 | #N/A
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2251 | 220 | 51.5034
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252 | 220 | 20.2953
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252a | 500 | 18.9706
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1121 | 138 | 39.0488
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1122 | 138 | 76.636
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1142 | 138 | 25.3971
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149 | 500 | 13.3133
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149_a | 500 | 13.3436
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150 | 220 | 7.0578
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T1 | 500 | 12.9947
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T2 | 500 | 6.9158
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T3 | 500 | 13.2084
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151 | 220 | 7.0605
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T1 | 500 | 13.0178
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T2 | 500 | 6.9231
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T3 | 500 | 13.2138
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154 | 500 | 4.7007
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154_a | 500 | 4.5792
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2251 | 220 | 29.5805
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252 | 220 | 22.8693
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252a | 500 | 21.3259
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1121 | 138 | 36.7653
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1122 | 138 | 93.7698
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1142 | 138 | 22.8999
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1149 | 500 | 14.9725
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-1149_a | 500 | 14.9996
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150 | 220 | 18.3099
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T1 | 500 | 34.5668
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T2 | 500 | 18.1604
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T3 | 500 | 34.5762
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151 | 220 | 18.3178
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T1 | 500 | 34.582
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T2 | 500 | 18.1689
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T3 | 500 | 34.5913
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2154 | 500 | 6.4492
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2154_a | 500 | 6.4244
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2251 | 220 | 22.8313
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2252 | 220 | 25.7669
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | L-2252a | 500 | 25.3729
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1121 | 138 | 36.2941
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1122 | 138 | 99.0818
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1142 | 138 | 22.556
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149 | 500 | 18.148
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-1149_a | 500 | 18.1721
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150 | 220 | 18.0773
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T1 | 500 | 34.0405
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T2 | 500 | 17.8747
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2150_b T3 | 500 | 34.0148
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151 | 220 | 18.085
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T1 | 500 | 34.0555
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T2 | 500 | 17.8804
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2151_b T3 | 500 | 34.0298
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154 | 500 | 8.2428
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2154_a | 500 | 8.1732
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2251 | 220 | 21.5793
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252 | 220 | 25.657
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | L-2252a | 500 | 24.1778
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1121 | 138 | 17.3042
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1122 | 138 | 72.8118
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1142 | 138 | 4.1104
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149 | 500 | 18.8225
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149_a | 500 | 18.8439
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150 | 220 | 48.373
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T1 | 500 | 48.2112
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T2 | 500 | 48.1904
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T3 | 500 | 91.6179
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151 | 220 | 48.3943
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T1 | 500 | 48.2325
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T2 | 500 | 48.2031
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T3 | 500 | 91.6537
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154 | 500 | #N/A
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154_a | 500 | #N/A
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2251 | 220 | 28.2197
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252 | 220 | 22.3234
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252a | 500 | 20.7523
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1121 | 138 | 5.9367
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1122 | 138 | 79.6792
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1142 | 138 | 13.9892
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149 | 500 | 24.3293
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149_a | 500 | 24.3468
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150 | 220 | 48.051
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T1 | 500 | 47.9955
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T2 | 500 | 47.986
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T3 | 500 | 91.2882
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151 | 220 | 48.0722
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T1 | 500 | 48.0166
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T2 | 500 | 48.0032
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T3 | 500 | 91.3261
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154 | 500 | #N/A
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154_a | 500 | #N/A
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2251 | 220 | 48.5715
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252 | 220 | 41.229
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252a | 500 | 40.3304
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1121 | 138 | 7.4835
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1122 | 138 | 87.1109
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1142 | 138 | 19.787
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149 | 500 | 29.8113
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149_a | 500 | 29.8272
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150 | 220 | 47.886
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T1 | 500 | 47.8669
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T2 | 500 | 47.8614
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T3 | 500 | 91.0716
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151 | 220 | 47.9072
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T1 | 500 | 47.8881
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T2 | 500 | 47.8801
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T3 | 500 | 91.1101
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154 | 500 | #N/A
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154_a | 500 | #N/A
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2251 | 220 | 53.7865
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252 | 220 | 48.038
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252a | 500 | 47.2277
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1121 | 138 | 60.0032
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1122 | 138 | 80.3759
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1142 | 138 | 46.3232
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149 | 500 | 12.3306
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149_a | 500 | 12.3669
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150 | 220 | 1.8157
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T1 | 500 | 3.9187
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T2 | 500 | 2.7232
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T3 | 500 | 5.4139
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151 | 220 | 1.8171
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T1 | 500 | 4.1038
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T2 | 500 | 2.7482
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T3 | 500 | 5.4146
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154 | 500 | 11.9749
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154_a | 500 | 11.9618
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2251 | 220 | 33.0131
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252 | 220 | 51.1545
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252a | 500 | 49.7044
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1121 | 138 | 39.5582
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1122 | 138 | 94.3011
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1142 | 138 | 25.6461
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149 | 500 | 14.6989
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149_a | 500 | 14.7269
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150 | 220 | 17.4251
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T1 | 500 | 32.8909
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T2 | 500 | 17.2867
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T3 | 500 | 32.9151
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151 | 220 | 17.4326
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T1 | 500 | 32.9053
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T2 | 500 | 17.295
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T3 | 500 | 32.9294
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154 | 500 | 7.9682
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154_a | 500 | 7.9876
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2251 | 220 | 23.1349
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252 | 220 | 29.6445
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252a | 500 | 28.9341
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1121 | 138 | 38.4434
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1122 | 138 | 99.5266
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1142 | 138 | 24.8594
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149 | 500 | 18.203
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-1149_a | 500 | 18.228
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150 | 220 | 17.4556
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T1 | 500 | 33.036
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T2 | 500 | 17.376
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2150_b T3 | 500 | 33.0891
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151 | 220 | 17.4632
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T1 | 500 | 33.0543
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T2 | 500 | 17.3848
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2151_b T3 | 500 | 33.1036
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154 | 500 | 7.98
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2154_a | 500 | 7.954
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2251 | 220 | 21.6867
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252 | 220 | 29.4622
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | L-2252a | 500 | 27.2662
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1121 | 138 | 73.9085
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1122 | 138 | 82.3922
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1142 | 138 | 59.9401
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149 | 500 | 12.8367
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149_a | 500 | 12.8733
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150 | 220 | #N/A
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T1 | 500 | #N/A
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T2 | 500 | #N/A
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T3 | 500 | #N/A
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151 | 220 | 58.6483
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T1 | 500 | 58.4538
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T2 | 500 | 58.4131
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T3 | 500 | 111.0452
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154 | 500 | 39.3662
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154_a | 500 | 39.3385
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2251 | 220 | 27.1042
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252 | 220 | 57.3011
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252a | 500 | 56.4083
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1121 | 138 | 63.7722
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1122 | 138 | 90.5023
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1142 | 138 | 49.8183
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149 | 500 | 14.8452
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149_a | 500 | 14.8776
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150 | 220 | #N/A
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T1 | 500 | #N/A
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T2 | 500 | #N/A
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T3 | 500 | #N/A
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151 | 220 | 53.8776
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T1 | 500 | 53.7624
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T2 | 500 | 53.7358
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T3 | 500 | 102.1918
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154 | 500 | 43.8519
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154_a | 500 | 43.7837
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2251 | 220 | 46.9788
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252 | 220 | 46.5105
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252a | 500 | 45.6577
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1121 | 138 | 60.06
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1122 | 138 | 98.5004
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1142 | 138 | 46.145
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149 | 500 | 18.7933
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149_a | 500 | 18.8214
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150 | 220 | #N/A
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T1 | 500 | #N/A
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T2 | 500 | #N/A
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T3 | 500 | #N/A
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151 | 220 | 52.1568
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T1 | 500 | 52.0697
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T2 | 500 | 52.0483
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T3 | 500 | 98.9975
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154 | 500 | 45.3666
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154_a | 500 | 45.2846
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2251 | 220 | 51.7901
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252 | 220 | 42.7456
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252a | 500 | 41.8913
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1121 | 138 | 42.4243
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1122 | 138 | 77.2569
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1142 | 138 | 28.7723
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149 | 500 | 12.7335
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149_a | 500 | 12.7646
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150 | 220 | #N/A
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T1 | 500 | #N/A
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T2 | 500 | #N/A
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T3 | 500 | #N/A
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151 | 220 | 11.581
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T1 | 500 | 21.6432
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T2 | 500 | 11.3947
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T3 | 500 | 21.704
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154 | 500 | 4.6426
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154_a | 500 | 4.5242
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2251 | 220 | 30.1181
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252 | 220 | 27.1765
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252a | 500 | 25.8656
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1121 | 138 | 45.757
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1122 | 138 | 95.4136
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1142 | 138 | 31.8624
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149 | 500 | 13.595
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149_a | 500 | 13.6246
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150 | 220 | #N/A
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T1 | 500 | #N/A
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T2 | 500 | #N/A
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T3 | 500 | #N/A
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151 | 220 | 30.5019
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T1 | 500 | 57.7822
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T2 | 500 | 30.3358
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T3 | 500 | 57.6933
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154 | 500 | 11.89
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154_a | 500 | 11.88
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2251 | 220 | 24.1685
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252 | 220 | 37.8442
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252a | 500 | 37.4214
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1121 | 138 | 45.1333
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1122 | 138 | 100.7103
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1142 | 138 | 31.3792
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149 | 500 | 16.6713
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-1149_a | 500 | 16.6975
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150 | 220 | #N/A
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T1 | 500 | #N/A
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T2 | 500 | #N/A
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2150_b T3 | 500 | #N/A
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151 | 220 | 30.1102
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T1 | 500 | 56.9708
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T2 | 500 | 29.9046
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2151_b T3 | 500 | 56.8562
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154 | 500 | 12.9749
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2154_a | 500 | 12.9346
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2251 | 220 | 22.9899
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252 | 220 | 37.2665
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | L-2252a | 500 | 36.1221

## Transformadores
Caso_de_Estudio | Año_de_Estudio | Hidrología | Demanda | Caso_de_Análisis | Condición_Operativa | Elemento | Tipo_de_Transformador | c:loading
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9358
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | T26-11 | Bidevanado | 12.4276
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 89.5206
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 89.5206
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | tr2 viz_271 | Bidevanado | 2.3617
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT 118-213 | Tridevanado | 20.8011
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT 119-523 | Tridevanado | 27.0342
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT2 | Tridevanado | 11.0294
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT82-211 | Tridevanado | 11.5342
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | T130-121 | Tridevanado | 12.8256
FC23AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | T69-11(new) | Tridevanado | 8.4541
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.931
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | T26-11 | Bidevanado | 18.9478
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 89.006
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 89.006
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | tr2 viz_271 | Bidevanado | 1.832
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT 118-213 | Tridevanado | 25.28
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT 119-523 | Tridevanado | 21.1593
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT2 | Tridevanado | 13.6328
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT82-211 | Tridevanado | 14.2736
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | T130-121 | Tridevanado | 23.3988
FC23AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Operación Normal | T69-11(new) | Tridevanado | 13.7731
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9194
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | T26-11 | Bidevanado | 28.6785
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 88.7464
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 88.7464
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | tr2 viz_271 | Bidevanado | 12.3182
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT 118-213 | Tridevanado | 31.8717
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT 119-523 | Tridevanado | 19.4988
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT2 | Tridevanado | 19.6125
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT82-211 | Tridevanado | 20.565
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | T130-121 | Tridevanado | 29.4318
FC23AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | T69-11(new) | Tridevanado | 21.8425
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.908
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | T26-11 | Bidevanado | 13.8457
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 0.61142
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 0.61142
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | tr2 viz_271 | Bidevanado | 12.9283
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT 118-213 | Tridevanado | 19.879
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT 119-523 | Tridevanado | 11.2447
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT2 | Tridevanado | 12.8434
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | AT82-211 | Tridevanado | 13.4417
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | T130-121 | Tridevanado | 13.9757
FC23EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Operación Normal | T69-11(new) | Tridevanado | 10.3494
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9052
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | T26-11 | Bidevanado | 19.4162
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 32.3071
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 32.3071
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | tr2 viz_271 | Bidevanado | 7.6096
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT 118-213 | Tridevanado | 22.3775
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT 119-523 | Tridevanado | 10.8943
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT2 | Tridevanado | 23.0594
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | AT82-211 | Tridevanado | 24.1896
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | T130-121 | Tridevanado | 23.7289
FC23EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Operación Normal | T69-11(new) | Tridevanado | 14.9933
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.915
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | T26-11 | Bidevanado | 28.6528
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 32.2934
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 32.2934
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | tr2 viz_271 | Bidevanado | 18.8686
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT 118-213 | Tridevanado | 27.1495
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT 119-523 | Tridevanado | 10.5895
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT2 | Tridevanado | 25.6707
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | AT82-211 | Tridevanado | 26.9376
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | T130-121 | Tridevanado | 29.5696
FC23ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Operación Normal | T69-11(new) | Tridevanado | 21.8721
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9526
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | T26-11 | Bidevanado | 12.4329
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 89.5152
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 89.5152
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 5.605
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 118-213 | Tridevanado | 28.2014
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 119-523 | Tridevanado | 27.1234
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT2 | Tridevanado | 11.5546
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT82-211 | Tridevanado | 12.2078
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | T130-121 | Tridevanado | 12.8261
O123AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | T69-11(new) | Tridevanado | 8.5329
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9537
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | T26-11 | Bidevanado | 18.987
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 88.9247
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 88.9247
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 12.7555
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 118-213 | Tridevanado | 36.4674
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 119-523 | Tridevanado | 21.064
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT2 | Tridevanado | 13.8863
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT82-211 | Tridevanado | 14.6627
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | T130-121 | Tridevanado | 23.4312
O123AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | T69-11(new) | Tridevanado | 14.0204
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9436
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | T26-11 | Bidevanado | 28.7618
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 88.6215
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 88.6215
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 0.077443
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 118-213 | Tridevanado | 44.6928
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 119-523 | Tridevanado | 19.3162
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT2 | Tridevanado | 12.0343
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT82-211 | Tridevanado | 12.6965
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | T130-121 | Tridevanado | 29.496
O123AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | T69-11(new) | Tridevanado | 22.2576
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9138
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | T26-11 | Bidevanado | 13.8731
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 0.88592
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 0.88592
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 9.9713
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 118-213 | Tridevanado | 18.3868
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 119-523 | Tridevanado | 11.1783
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT2 | Tridevanado | 21.8588
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT82-211 | Tridevanado | 22.9289
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | T130-121 | Tridevanado | 13.9834
O123EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 1 | T69-11(new) | Tridevanado | 10.3836
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9081
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | T26-11 | Bidevanado | 19.431
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 32.2743
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 32.2743
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 6.189
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 118-213 | Tridevanado | 21.9641
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 119-523 | Tridevanado | 10.7901
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT2 | Tridevanado | 23.9167
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | AT82-211 | Tridevanado | 25.0915
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | T130-121 | Tridevanado | 23.741
O123EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 1 | T69-11(new) | Tridevanado | 15.0196
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9176
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | T26-11 | Bidevanado | 28.6929
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 32.3328
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 32.3328
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 17.5295
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 118-213 | Tridevanado | 27.2292
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT 119-523 | Tridevanado | 10.4997
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT2 | Tridevanado | 25.7419
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | AT82-211 | Tridevanado | 27.0135
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | T130-121 | Tridevanado | 29.6007
O123ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 1 | T69-11(new) | Tridevanado | 21.9809
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9612
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | T26-11 | Bidevanado | 12.4607
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 89.7414
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 89.7414
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 9.7761
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 118-213 | Tridevanado | 19.2001
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 119-523 | Tridevanado | 26.6165
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT2 | Tridevanado | 19.4961
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT82-211 | Tridevanado | 20.4419
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | T130-121 | Tridevanado | 12.8293
O223AI4 | 2023 | Avenida | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | T69-11(new) | Tridevanado | 8.4774
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.958
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | T26-11 | Bidevanado | 19.035
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 89.2647
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 89.2647
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 14.7237
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 118-213 | Tridevanado | 22.2189
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 119-523 | Tridevanado | 20.6053
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT2 | Tridevanado | 21.2197
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT82-211 | Tridevanado | 22.2547
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | T130-121 | Tridevanado | 23.4709
O223AM4 | 2023 | Avenida | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | T69-11(new) | Tridevanado | 13.816
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9461
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | T26-11 | Bidevanado | 28.8202
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 89.002
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 89.002
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 0.94842
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 118-213 | Tridevanado | 28.1474
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 119-523 | Tridevanado | 18.9038
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT2 | Tridevanado | 26.798
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT82-211 | Tridevanado | 28.1238
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | T130-121 | Tridevanado | 29.541
O223AS4 | 2023 | Avenida | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | T69-11(new) | Tridevanado | 21.9073
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9191
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | T26-11 | Bidevanado | 13.8585
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 0.5953
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 0.5953
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 7.5888
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 118-213 | Tridevanado | 19.0068
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 119-523 | Tridevanado | 10.9132
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT2 | Tridevanado | 14.2144
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT82-211 | Tridevanado | 14.8837
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | T130-121 | Tridevanado | 13.9793
O223EI4 | 2023 | Estiaje | Mínima | Caso 4 | Contingencia 2 | T69-11(new) | Tridevanado | 10.3581
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9214
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | T26-11 | Bidevanado | 19.4607
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 32.2244
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 32.2244
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 0.10821
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 118-213 | Tridevanado | 20.3037
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 119-523 | Tridevanado | 10.308
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT2 | Tridevanado | 27.0049
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | AT82-211 | Tridevanado | 28.3408
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | T130-121 | Tridevanado | 23.7653
O223EM4 | 2023 | Estiaje | Media | Caso 4 | Contingencia 2 | T69-11(new) | Tridevanado | 15.0169
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | 740-XFR-002 | Bidevanado | 59.9302
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | T26-11 | Bidevanado | 28.7204
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG1 | Bidevanado | 32.2876
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | Tr2 ChagllaG2 | Bidevanado | 32.2876
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | tr2 viz_271 | Bidevanado | 11.7002
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 118-213 | Tridevanado | 24.9283
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT 119-523 | Tridevanado | 10.039
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT2 | Tridevanado | 29.8127
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | AT82-211 | Tridevanado | 31.296
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | T130-121 | Tridevanado | 29.6221
O223ES4 | 2023 | Estiaje | Máxima | Caso 4 | Contingencia 2 | T69-11(new) | Tridevanado | 21.9059